衡阳公路桥梁建设有限公司

办公楼18、19、20层中央空调采购

（含拆除、安装、调试）项目

比 选 文 件

衡阳公路桥梁建设有限公司

二〇二六年五月

目录

第一章 比选公告	2

第二章 参选须知文件	6

第三章 项目技术、商务要求	13

第四章 评标办法（经评审的最低投标价法）	18

第五章 参选文件格式	19

- 比选公告

- 一、项目概况：
　　1.项目名称：办公楼18、19、20层中央空调采购（含拆除、安装、调试）项目。
　　2.招标人：衡阳公路桥梁建设有限公司

- 3.项目地点：衡阳市财富大厦办公楼18、19、20层。

二、比选内容：

1.比选范围：三层原有中央空调设备、管路、管线、控制器等全部拆除清运；全新中央空调设备（多联机/风管机等）采购、运输、吊装、安装、管线铺设、接线、系统调试、试运行、竣工验收、售后质保等，含所有辅材、人工、机械、安全文明施工、垃圾清运、旧设备运输等全部费用。

2.工期要求：总工期15日历天，自招标人下达开工令之日起计算，在不影响正常办公秩序情况下完成含拆除、安装、调试、验收等全部工作，按期交付使用，不得延期。

3.质量标准：符合国家、行业现行规范标准，一次性验收合格，系统运行稳定、制冷制热达标。

4.资金来源：自筹资金，资金已落实。

5.增值税税金的计算方法：☑一般计税方法，税率9%。□简易计税方法

三、参选人资格要求：

1.在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合以下规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

参选人提供《参选人资格承诺函》，即视为满足上述要求。

- 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 3、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

- 4.联合体投标：本次比选不接受联合体投标。

- 5.增值税要求：

- 招标人为☑一般纳税人，□小规模纳税人，本次招标的增值税税率按合同执行。

- 6.投标人须为衡阳路桥供应商入库单位，未入库单位须通过线下向招标单位提交相关书面申请资料，办理供应商库准入，只有完成入库手续的供应商单位才能进行投标。

四、比选文件的获取：

- 1.获取时间：凡有意参加比选的符合条件的参选单位，请于2026年 6  月 3日至2026年  6 月 5日

2.获取方式：参选人于衡阳公路桥梁建设有限公司官网（www.hylqgs.com）获取比选文件，并按照比选文件要求参与投标。

3.未在规定的时间内获取比选文件的参选人，其递交的参选文件将被拒绝。
  五、参选文件的递交

1.递交截止时间：__2026__年_6_月_8日 _10_时_00_分

2.递交地点：衡阳市蒸湘区解放路1号财富大厦19楼会议室。逾期送达、未送达指定地点的或不按照比选文件要求密封、盖章参选文件，招标人将予以拒收。

六、比选开标时间及地点

比选开标时间：2026年 6  月 8日  _10_时_00_分

比选开标地点：衡阳市蒸湘区解放路1号财富大厦19楼会议室，如有变动将提前一天另行通知。

1.比选当日，各参选单位法定代表人持法定代表人身份证明原件和身份证原件，或由委托代理人持法定代表人授权委托书原件和本人身份证原件到招标方监督代表处验证身份，身份验证不合格的取消其比选资格；身份验证核查通过的参选单位按要求填写参选文件接收登记表。

2.逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，招标人不予受理。

七、评标办法

本项目评标办法采用经评审的最低投标价法。

八、发布公告的媒介

本次比选公告在 衡阳公路桥梁建设有限公司 官方网站（网址：www.hylqgs.com ）上发布。

- 九、联系方式

招 标 人：衡阳公路桥梁建设有限公司

地 址：衡阳市蒸湘区解放路1号财富大厦2001室

联 系 人：钟新衡

联系电话：17773456366

十、监督

监督单位：衡阳公路桥梁建设有限公司纪检监察室

地 址：衡阳市蒸湘区解放路1号财富大厦18楼1805室

联系人：阳骞

电  话：13974720916

招标人：衡阳公路桥梁建设有限公司

2026年  5  月 29 日

第二章 参选须知文件

一、参选须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招 标 人：衡阳公路桥梁建设有限公司 地 址：衡阳市蒸湘区解放路1号财富大厦2001室 联 系 人：钟新衡 联系电话：17773456366 |
| 2 | 项目名称 | 办公楼18、19、20层中央空调采购（含拆除、安装、调试）项目 |
| 3 | 项目概况 | 办公楼18、19、20层中央空调采购（含拆除、安装、调试）项目 |
| 4 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 5 | 比选内容 | 1.比选范围：三层原有中央空调设备、管路、管线、控制器等全部拆除清运；全新中央空调设备（多联机/风管机等）采购、运输、吊装、安装、管线铺设、接线、系统调试、试运行、竣工验收、售后质保等，含所有辅材、人工、机械、安全文明施工、垃圾清运、旧设备运输等全部费用。 2.工期要求：总工期15日历天，自招标人下达开工令之日起计算，在不影响正常办公秩序情况下完成含拆除、安装、调试、验收等全部工作，按期交付使用，不得延期。 3.质量标准：符合国家、行业现行规范标准，一次性验收合格，系统运行稳定、制冷制热达标。 4.资金来源：自筹资金，资金已落实。 5.增值税税金的计算方法：☑一般计税方法，税率9%。□简易计税方法 |
| 6 | 交货期限 | 总工期15日历天，自招标人下达开工令之日起计算，在不影响正常办公秩序情况下完成含拆除、安装、调试、验收等全部工作，按期交付使用，不得延期。 |
| 7 | 参选人资格要求 | 1.在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合以下规定： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 参选人提供《参选人资格承诺函》及有效营业执照，即视为满足上述要求。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一合同项下的比选活动。 3.列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与比选活动。 4.联合体投标：本次比选不接受联合体参选。 5.增值税要求： 参选人为☑一般纳税人，□小规模纳税人，本次比选的增值税税率按合同执行。 |
| 8 | 参选人提出质疑的截止时间 | 2026年 6 月 4 日下午17：00前 |
| 9 | 招标人确认收到比选文件澄清、修改及答疑的时间 | 在收到相应文件后48小时内 |
| 10 | 递交参选文件截止时间及地点 | 1.递交截止时间：__2026__年_6_月_8_日 _10_时_00_分 2.递交地点：衡阳市蒸湘区解放路1号财富大厦19楼会议室。逾期送达、未送达指定地点的或不按照比选文件要求密封、盖章参选文件，招标人将予以拒收。 |
| 11 | 比选有效性 | 几个参选人投一个品牌，就算几个参选人，符合比选文件其他要求的参选人就可以参与竞标。 |
| 12 | 比选开标时间及地点 | 比选开标时间：2026年 6 月 8 日 10_时_00_分 比选开标地点：衡阳市蒸湘区解放路1号财富大厦19楼会议室，如有变动将提前一天另行通知。 |
| 13 | 参选文件份数 | 参选文件肆份。即正本1份、副本2份、电子文档1份 （电子文件内容为参选文件的扫描件，载体为U盘）。 |
| 14 | 比选有效期 | 自比选文件规定的递交参选文件截止之日起60天。 |
| 15 | 比选保证金 | 1.参选单位需提供比选保证金，比选保证金采用银行转账或保函形式（银行保函或担保公司保函）。 2.比选保证金为 壹万（10000.00元）元。收款账户信息如下： 户 名：：衡阳公路桥梁建设有限公司 开户行：中国银行衡阳分行营业部 账 号：584657352569 3、.有下列情形之一的，比选保证金可不予退还，招标人有权向出具保函的银行或担保公司提出索赔： （1）参选人在提交参选文件截止时间后撤回参选文件的； （2）参选人在参选文件中提供虚假资料的； （3）确定中选结果后，无正当理由放弃中选资格的； （4）除因不可抗力或比选文件认可的情形以外，中选参选人不与招标人签订合同的； （5）比选文件规定的其他情形。 比选期间，参选人若无上述情形，比选保证金将在中选公示后5个工作日内原路返回。 |
| 16 | 控制价 | 不超过伍拾壹万玖仟元整（51.9万元）（本项目为固定总价包干，参选人报价包含：旧设备拆除、清运、吊装、新设备采购、运输、安装、辅材（铜管、保温棉、排水管、线缆、支架、分歧管、吊杆等）、调试、检测、验收、税费、安全文明施工、垃圾清理、质保、人员培训等全部费用，招标人不另行支付任何费用。） |
| 17 | 评标办法 | 经评审的最低投标价法 |
| 18 | 评审委员会 的组建 | 由招标人负责组建 |
| 19 | 中选公示 | 在中选通知书发出前，招标人将中选候选人的情况在衡阳公路桥梁建设有限公司官网（www.hylqgs.com）予以公示，公示期3天。 |
| 20 | 解释权 | 构成本比选文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除比选文件中有特别规定外，仅适用于比选投标阶段的规定，按比选公告、参选须知文件、评分细则、参选文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |

- 比选保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的， 承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方须予以提供。当事人认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。

三、参选须知说明

参选人应仔细阅读比选文件中的所有内容，按照比选文件及要求，详细编制参选文件，并保证参选文件的正确性和真实性。

参选人应仔细检查比选文件中的所有内容，如有残缺等问题，应及时向招标人提出，否则，由此引起的费用由参选人自行承担。

不按比选文件的要求提供的参选文件将被拒绝。

参选人如对该参选须知有疑问，应在2026年 6 月 4 日下午17:00（北京时间）之前以书面形式提交至招标人。招标人对参选人的答疑，都将以书面形式提供给所有参选人，参选人在24小时内注明“已收到该答疑文件”并加盖公章后扫描件回传给招标人，答疑文件视为比选文件的组成部分。

比选文件发出后，在提交参选文件截止时间前，招标人可对比选文件进行补充和修改，补充和修改内容都将以书面形式提供给所有参选人，参选人在24小时内注明“已收到该补充或修改文件”并加盖公章后扫描件回传给招标人，补充和修改文件视为该比选文件的组成部分。为使参选人在编制参选文件时，有充分的时间对比选文件的补充或修改内容进行研究，招标人可酌情延长递交参选文件的截止时间，具体时间将在补充、修改通知中进行明确。因本项目工期非常紧，招标人认为参选人的质疑不需要答疑，可以不回答，解释权归招标人。

四、比选保证金

1.参选人需提供比选保证金，比选保证金采用银行转账或保函形式（银行保函或担保公司保函）。

2.比选保证金为壹万（10000.00元）元。收款账户信息如下：

户  名：衡阳公路桥梁建设有限公司

开户行：中国银行衡阳分行营业部

账  号：584657352569

3.有下列情形之一的，比选保证金可不予退还，招标人有权向出具保函的银行或担保公司提出索赔：

（1）参选人在提交参选文件截止时间后撤回参选文件的；

（2）参选人在参选文件中提供虚假资料的；

（3）确定中选结果后，无正当理由放弃中选资格的；

（4）除因不可抗力或比选文件认可的情形以外，中选参选人不与招标人签订合同的；

（5）比选文件规定的其他情形。

比选期间，参选人若无上述情形，比选保证金将在中选公示后5个工作日内原路返回。

五、参选文件要求

（一）、参选文件编制主要内容及格式如下：

- 1.投标函（按附件1格式）

- 2.承诺函（按附件2格式）

- 3.参选人基本情况（按附件3格式）

- 4.参选人资格承诺函（按附件4格式）

- 4.1“信用中国”网站查询后的下载信用信息报告

- 4.2“企查查”或“水滴信用”首页股东信息、主要人员截图

- 5.法定代表人身份证明（按附件5格式）

- 6.法定代表人授权委托书（按附件6格式）

- 7.参选人资信等级证书（按附件7格式），包括：

7.1营业执照；

7.2制造商出具的售后服务承诺函（加盖空调制造商公章）。

7.3比选保证金

8.报价文件（按附件8格式报价）

9.技术、商务偏离表（按附件9的格式）

（二）、参选文件编制要求

1.参选文件如有复印件，须在复印件上加盖参选人公章。

2.参选文件须装订成册并编制目录及页码。

3.参选文件均须打印或用不褪色的书写工具书写，字迹工整，任何一页不得涂改、插字、删字。

4.参选文件肆份。即正本1份、副本2份、电子文档1份 （电子文件内容为参选文件的扫描件，载体为U盘）。纸质版参选文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。副本可为正本的复印件，若正本与副本中存在不符的内容，以正本为准；若纸质版文件与电子文件中存在不符的内容，以纸质版文件为准。同一数字的表达不一致时，以大写为准。

5.参选文件装袋后应进行密封、封口应粘贴封口条，写上开标启封时间、由参选人法定代表人或授权委托人签字并加盖参选人公章。如果参选文件没有按上述要求密封，招标人将不承担参选文件错放或提前开封的责任，参选文件将予以拒绝。

6.比选有效期为提交参选文件截止之日起60天，在此期限内，凡符合招标公告和比选文件的参选文件均保持有效。本次参选文件资料均不退还。

（三）参选人出现以下情况之一，其参选文件作废。

1.参选文件未按要求密封并签字的；

2.参选文件未按要求填报报价方案的；

3.派往本项目的授权委托人未携带相关证件到投标现场的；

4.参选文件中有弄虚作假的内容（如假证书、假《售后服务承诺函》、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉等）。在签订合同之前，招标人如发现中选人的参选文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同，其投标为无效投标，作废。

5.参选文件附有招标人不能接受的条件；

6.一本参选文件出现两个及两个以上报价方案的；

7.按照相关法律法规，应视为废标的情形。

六、项目技术要求

详见《第三章 项目技术要求》

七、说明

（一）本比选文件未尽事宜，按国家相关法律法规的规定执行。

（二）当递交参选文件的参选人数量不足三家时，将延长报名时间，如果第二次比选递交参选文件的的，参选人数量仍然不足三家时，由招标人直接委托。

第三章 项目技术、商务要求

### 第一节 技术要求

### 一、拆除工程要求

1.拆除范围：18、19、20层全部中央空调室内机、室外机、风机盘管、风管、冷凝水管道、冷媒管、电源线、控制线、控制面板、支架、吊架等全套系统。

2.拆除规范：人工拆除，避免破坏吊顶、墙体、消防管线、强弱电线路；高空作业做好防护；旧设备、垃圾全部清运至场外指定地点，现场清理干净。

3.拆除后需对管线孔洞封堵，做好防水、防尘处理。

### 二、新空调设备采购技术参数、数量

### 1.采购内容、参数、数量及技术要求

### 1.1.采购内容、参数、数量

| 序号 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全直流变频室外机 | 1.名称:全直流变频室外机; 2.型号:SWJ-735; 3.规格:名义制冷量:≥73.5kW，名义制热量:≥81.5kW,额定制冷输入功率:≤19.59，额定制热输入功率:≤19.18kW,最大运转功率：≥28kW,IPLV:≥8.5，APF(W.h/W.h):4.8，风扇风量（m3/h）：≥21500，噪音值[dB(A)]：40-62，最小线路电流[MCA(A)]：51，最大熔丝电流[MFA(A)]：63 | 台 | 1.00 |
| 2 | 全直流变频室外机 | 1.名称:全直流变频室外机; 2.型号:SWJ-785; 3.规格:名义制冷量:≥78.5kW，名义制热量:≥87.5kW,额定制冷输入功率:≤20.55，额定制热输入功率:≤20.79kW,最大运转功率：≥29.5kW,IPLV:≥8.5，APF(W.h/W.h):4.8，风扇风量（m3/h）：≥29000，噪音值[dB(A)]：40-63，最小线路电流[MCA(A)]：51，最大熔丝电流[MFA(A)]：63 | 台 | 1.00 |
| 3 | 全直流变频室外机 | 1.名称:全直流变频室外机; 2.型号:SWJ-850; 3.规格:名义制冷量:≥85kW，名义制热量:≥95kW,额定制冷输入功率:≤22.76，额定制热输入功率:≤22.89kW,最大运转功率：≥31.8kW,IPLV:≥8.4，APF(W.h/W.h):4.75，风扇风量（m3/h）：≥28000，噪音值[dB(A)]：40-64，最小线路电流[MCA(A)]：56.8，最大熔丝电流[MFA(A)]：80 | 台 | 1.00 |
| 4 | 风管式室内机 | 1.名称:风管式室内机; 2.型号:SNJ-56; 3.规格:QL≥5.6kW,QR≥6.3kW,静压≥30Pa,N≤100W; | 台 | 3.00 |
| 5 | 风管式室内机 | 1.名称:风管式室内机; 2.型号:SNJ-63; 3.规格:QL≥6.3kW,QR≥7.1kW,静压≥50Pa,N≤103W; | 台 | 17.00 |
| 6 | 风管式室内机 | 1.名称:风管式室内机; 2.型号:SNJ-71; 3.规格:QL≥7.1kW,QR≥8.0kW,静压≥50Pa,N≤103W; | 台 | 1.00 |
| 7 | 风管式室内机 | 1.名称:风管式室内机; 2.型号:SNJ-80; 3.规格:QL≥8.0kW,QR≥9.0kW,静压≥95Pa,N≤106W; | 台 | 4.00 |
| 8 | 风管式室内机 | 1.名称:风管式室内机; 2.型号:SNJ-90; 3.规格:QL≥9.0kW,QR≥10.0kW,静压≥95Pa,N≤108W; | 台 | 9.00 |
| 9 | 风管式室内机 | 1.名称:风管式室内机; 2.型号:SNJ-112; 3.规格:QL≥11.2kW,QR≥12.5kW,静压≥95Pa,N≤115W; | 台 | 1.00 |

1.2.技术要求

1.2.1 空调室外机应具有先进的待机功耗控制，最低至1W待机。

1.2.2 多联机组具备冷媒三级过冷控制技术，确保系统冷媒最大过冷度≥36℃。

1.2.3 多联机组制冷运行环境温度范围：-15~55℃，制热运行环境温度范围：-30~30℃

1.2.4 压缩机类型：空调系统压缩机需采用全变频喷气增焓压缩机，压缩机与主机为同一品牌。

1.2.5 多联式室外机压缩机最高运行频率应≥470Hz

1.2.6 室内、外机冷媒调节控制器为电子膨胀阀，冷媒调节级数高达3000级及以上，精确调节冷媒循环量，以满足空调室外机在部分负荷状态下系统高效、经济的运行。

1.2.7 “室外机”采用网络通讯技术，长距离通讯≥2000米

1.2.8 “室外机”可实现运行室内温度精准预测，算法预测的回风温度与实测回风温度的偏差≤1℃

1.2.9 室外机”具有通信抗干扰能力，断电条件下控阀能力、通信线任意拓扑能力

1.2.10 “室外机”室外电控盒正常工作状态下防护等级为 IP55

1.2.11.“室外机”内置CPA计量认证有功B级电表，真实电量分秒掌控。

2.其他要求

1.为了运行经济性，室内机不得采用电辅热。

★2.参选人所投全部空调品牌须为同一品牌，并提供空调制造商针对本项目出具的《售后服务承诺函》（格式自拟）原件（加盖空调制造商公章），否则投标无效。

★3.所投产品制造商或其集团公司获得由国家市场监督管理总局颁发的“中国质量奖”

- ★4.所投多联机产品制造商获评节能环保奖特等奖

- ★5.室外机”有第三方检测机构出具的中国电器防腐蚀等级认证证书，产品防腐蚀等级达到C5-H级

- 说明：★为必要条件，参选文件不满足则投标无效。

### 三、工期要求

总工期15日历天，包含：现场勘查→旧设备拆除清运→新设备进场→安装布线→系统调试→竣工验收→交付。

第二节 商务要求

一、主要商务要求

| 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：总工期15日历天，自招标人下达开工令之日起计算，在不影响正常办公秩序情况下完成含拆除、安装、调试、验收等全部工作，按期交付使用，不得延期。 项目现场：衡阳公路桥梁建设有限公司指定地点。 交货方式：中选人负责将货物送到招标人指定地点，并承担全过程的贮存、运输、装卸、安装、调试等。 |
| --- | --- |
| 质量保证期 | 中选人需提供24个月的整体全免（人为破坏和不可抗力除外）售后维护服务，上门服务。 |
| 响应时间 | 中选人在接报后4小时内响应，当设备出现故障需要更换零部件，应在 48 小时以内提供。 |
| 合同价款支付方式和条件 | 付款条件：项目完工，安装调试完毕，验收合格后7日内付至合同金额的97%，余款3%作为质保金，从验收合格日起算满一年时一次性付清。 |
| 其他未尽事宜 | 由双方合同约定。 |

第四章 评标办法（经评审的最低投标价法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定标方法 | 中选候选人排序 | 通过符合性评审、资格评审要求的参选人进行报价评审，按报价由低到高的顺序，确定中选候选人排序，并推荐报价最低的参选人为中选人。 未通过符合性评审或资格评审要求的参选人，其报价无效。 |
| 2 | 符合性评审标准 | 参选人名称 | 与营业执照、资质证书等相关文件一致。 |
|  |  | 参选人签字盖章 | 按第二章“参选须知文件”中的规定签字盖章 |
|  |  | 投标报价 | 按第五章中“附件8 报价文件”要求投标报价（附报价清单） |
|  |  | 技术、商务偏离 | 详见第五章中“附件9 技术、商务偏离表”相关要求 |
|  |  | 参选文件内容及格式 | 符合第五章“参选文件格式”的规定。 |
|  |  | 参选文件编制 | 符合第二章“参选须知文件”的规定。 |
|  |  | 以上评审有一条不通过，则视为符合性评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其参选。 |  |
| 3 | 资格评审标准 | 投标资格要求 | 符合第五章“参选文件格式”中“附件4”的规定 |
|  |  | 参选人资信等级证书 | 符合第五章“参选须知文件”中“附件7”的规定 |
|  |  | 以上评审有一条不通过，则视为资格评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其参选。 |  |

- 参选文件格式

- 附件1

参 选 函

致：

（参选人全称）授权      （全权代表姓名）     （职务）为全权代表，参加贵方组织的         （比选项目名称）比选的有关活动。我方已充分理解贵方本项目比选文件的全部内容，包括补充、修改、澄清、答疑文件（如果有），我方接受比选文件的全部条款，且无任何异议。

如我方中选，我方保证按报价方案签订合同，不因其他任何情况而改变报价。

如我方中选，我方保证忠实地执行双方签订的合同，按贵方的委托要求优质高效地完成相关服务工作。

我方同意在本比选项目投标时间起至服务结束前，遵守本比选文件的承诺，且在此期限内具有约束力。

本参选函附录是本参选函的组成部分，对我方均有约束力。

在签订合同前，贵方的中选通知书连同本函及附录，对双方具有约束力。

与本比选有关的一切正式往来函件请寄：

地址：          邮编：

电话：          传真：

参选人（公章）：

法定代表人（或授权人）签字

日期：   年   月   日

附件2

承 诺 函

1、若我方中选，我方愿意完全遵照贵方的比选文件和政府的有关规定，积极配合招标人签订合同，并按合同要求承担服务业务，保证不转让、转包本项目的服务业务。

2、在正式合同订立之前，本参选文件同贵方中选通知书、以及其他文件和附件成为约束双方的合同。

3、我们对出具的业绩表以及反映参选人实力及信誉的各种证明材料的真实性负责。如有虚假行为，无条件同意贵方取消我们的投标资格和中选资格。

4、同意从中选日起至我们双方签订的合同有效期内遵守本比选文件的各项承诺。本比选文件始终将对我方具有法律约束力。

5、我方承诺，若中选，本参选文件中人员安排不做更换。

参选人：（公章）

邮政编码：

参选人地址：

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

联系电话：

传真号码：

日期：   年   月   日

附件3 参选人基本情况

1.名称及概况：

（1） 参选人名称：

地址：

传真/电话号码：                  邮政编码：

（2） 成立或注册日期：

（3） 统一社会信用代码：

（4） 法定代表人（单位负责人）姓名：

2. 经营范围：

3.近2年营业额：

| 年度 | 总额 |
| --- | --- |

4.开立基本帐户银行的名称和地址 （提供注册地人民银行开户许可证扫描件）

5.提供营业执照副本（自然人为参选人时，提供自然人身份证明）证明材料的扫描件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

参选人名称（单位章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（签名或印章）

年          月            日

附件4

参选人资格承诺函

致                        (招标人）：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和比选文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为              ，全称为        ，统一社会信用代码为           ，法定代表人（单位负责人）为         ，身份证号码：          ，具有独立承担民事责任的能力，符合政府采购供应商的基本资格要求。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法缴纳税收和社会保障资金。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年的经营活动中无重大违法记录，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

参选人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、信用记录查询：

1、提供“信用中国”网站查询后下载信用信息报告自动生成的PDF文件；

2、提供“企查查”或“水滴信用”首页股东信息、主要人员截图。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指参选人经营状况良好，无本资格声明第九条情形。

参选人名称（单位章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（签名或印章）：

年     月        日

4.1“信用中国”网站查询后下载信用信息报告

4.2“企查查”或“水滴信用”首页股东信息、主要人员截图

附件5

法定代表人身份证明

参选人名称：

单位性质：

成立时间：

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：    职务：     系          的法定代表人。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）身份证复印件（正反面）

参选人（公章）：

年    月   日

注：参选人代表是参选人法定代表人的，请另单独准备本法定代表人身份证明原件一份，身份验证时单独提交（同时需验法定代表人身份证原件）。未递交的视同身份验证不通过，自动放弃投标资格。

附件6

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于     （地址）的    （单位全称）的法定代表人    （法定代表人姓名、职务）授权     （被授权人姓名、职务）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义处理一切与    （比选项目名称）比选活动中的有关事宜，代理人（被授权人）在本项目比选及合同中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

本授权书于   年  月  日签字生效，特此申明。

法人授权代表（被授权人）情况：

姓名：   性别：   年龄：  职务：

联系地址：

邮编：          电话：       传真：

授权单位（公章）：

法定代表人（签字）：

法人授权代表（被授权人）（签字）

授权日期：

被授权人身份证复印件粘贴处

注：1.无参选人公章及法定代表人签章的视为无效授权。

2.法定代表人授权请多准备一份，开标现场将验本授权书和被授权人身份证原件。

附件7 参选人资信等级证书

7.1营业执照；

7.2制造商出具的售后服务承诺函

★参选人提供空调制造商针对本项目出具的《售后服务承诺函》（格式自拟）原件（加盖空调制造商公章），否则投标无效。

7.3比选保证金

提供比选保证金或比选保函

附件8

报价文件

8.1报价一览表

项目名称：

1、项目总报价： 人民币大写： 人民币小写：

2、本项目为固定总价包干，参选人报价包含：旧设备拆除、清运、吊装、新设备采购、运输、安装、辅材（铜管、保温棉、排水管、线缆、支架、分歧管、吊杆等）、调试、检测、验收、税费、安全文明施工、垃圾清理、质保、人员培训等全部费用，招标人不另行支付任何费用。

3.参选人所投全部空调品牌须为同一品牌，并提供空调制造商针对本项目出具的《售后服务承诺函》（格式自拟）原件（加盖空调制造商公章），否则投标无效。

参选人（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：   年   月   日

8.2报价清单

| 表1. 单位工程清单汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：衡阳公路桥梁建设有限公司办公用房空调暖通工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元） |
| 1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  |  |
| 1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 其中：工程设备费 |  |  |  |
| 1.1.3 | 机械费 |  |  |  |
| 1.1.4 | 管理费 |  | 5.00 |  |
| 1.1.5 | 利润 |  | 5.00 |  |
| 1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费 |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 5.29 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 其中：专业工程价格 |  |  |  |
| 4 | 增值税 | 1+2+3-3.1 | 9.00 |  |
| 单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4 |  |  |
| 注：1 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。 |  |  |  |  |

| 表2.分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：办公楼18、19、20层中央空调采购（含拆除、安装、调试）项目 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 030701003001 | 全直流变频室外机 | 1.名称:全直流变频室外机; 2.型号:SWJ-735; 3.规格:名义制冷量:≥73.5kW，名义制热量:≥81.5kW,额定制冷输入功率:≤19.59，额定制热输入功率:≤19.18kW,最大运转功率：≥28kW,IPLV:≥8.5，APF(W.h/W.h):4.8，风扇风量（m3/h）：≥21500，噪音值[dB(A)]：40-62，最小线路电流[MCA(A)]：51，最大熔丝电流[MFA(A)]：63 | 台 | 1 |  |  |
| 1.1 | C7-68换 | 多联机室外机安装 制冷量（kW） ≤90 |  | 台 | 1 |  |  |
| 1.2 | C4-530 | 变频机组检查接线（kW以下） 20 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 030701003002 | 全直流变频室外机 | 1.名称:全直流变频室外机; 2.型号:SWJ-785; 3.规格:名义制冷量:≥78.5kW，名义制热量:≥87.5kW,额定制冷输入功率:≤20.55，额定制热输入功率:≤20.79kW,最大运转功率：≥29.5kW,IPLV:≥8.5，APF(W.h/W.h):4.8，风扇风量（m3/h）：≥29000，噪音值[dB(A)]：40-63，最小线路电流[MCA(A)]：51，最大熔丝电流[MFA(A)]：63 | 台 | 1 |  |  |
| 2.1 | C7-68换 | 多联机室外机安装 制冷量（kW） ≤90 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2.2 | C4-530 | 变频机组检查接线（kW以下） 20 |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 030701003003 | 全直流变频室外机 | 1.名称:全直流变频室外机; 2.型号:SWJ-850; 3.规格:名义制冷量:≥85kW，名义制热量:≥95kW,额定制冷输入功率:≤22.76，额定制热输入功率:≤22.89kW,最大运转功率：≥31.8kW,IPLV:≥8.4，APF(W.h/W.h):4.75，风扇风量（m3/h）：≥28000，噪音值[dB(A)]：40-64，最小线路电流[MCA(A)]：56.8，最大熔丝电流[MFA(A)]：80 | 台 | 1 |  |  |
| 3.1 | C7-68换 | 多联机室外机安装 制冷量（kW） ≤90 |  | 台 | 1 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2. 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：办公楼18、19、20层中央空调采购（含拆除、安装、调试）项目 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 3.2 | C4-530 | 变频机组检查接线（kW以下） 20 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 030701004001 | 风管式室内机 | 1.名称:风管式室内机; 2.型号::SNJ-56; | 台 | 3 |  |  |
| 4.1 | C7-2换 | 风机盘管 吊顶式 |  | 台 | 3 |  |  |
| 4.2 | C4-536 | 风机盘管检查接线 |  | 只 | 3 |  |  |
| 5 | 030701004002 | 风管式室内机 | 1.名称:风管式室内机; 2.型号::SNJ-63 | 台 | 17 |  |  |
| 5.1 | C7-2换 | 风机盘管 吊顶式 |  | 台 | 17 |  |  |
| 5.2 | C4-536 | 风机盘管检查接线 |  | 只 | 17 |  |  |
| 6 | 030701004003 | 风管式室内机 | 1.名称:风管式室内机; 2.型号:SNJ-71 | 台 | 1 |  |  |
| 6.1 | C7-2换 | 风机盘管 吊顶式 |  | 台 | 1 |  |  |
| 6.2 | C4-536 | 风机盘管检查接线 |  | 只 | 1 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2. 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：办公楼18、19、20层中央空调采购（含拆除、安装、调试）项目 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 7 | 030701004004 | 风管式室内机 | 1.名称:风管式室内机; 2.型号:SNJ-80 | 台 | 4 |  |  |
| 7.1 | C7-2换 | 风机盘管 吊顶式 |  | 台 | 4 |  |  |
| 7.2 | C4-536 | 风机盘管检查接线 |  | 只 | 4 |  |  |
| 8 | 030701004005 | 风管式室内机 | 1.名称:风管式室内机; 2.型号:SNJ-90 | 台 | 9 |  |  |
| 8.1 | C7-2换 | 风机盘管 吊顶式 |  | 台 | 9 |  |  |
| 8.2 | C4-536 | 风机盘管检查接线 |  | 只 | 9 |  |  |
| 9 | 030701004006 | 风管式室内机 | 1.名称:风管式室内机; 2.型号:SNJ-112 | 台 | 1 |  |  |
| 9.1 | C7-2换 | 风机盘管 吊顶式 |  | 台 | 1 |  |  |
| 9.2 | C4-536 | 风机盘管检查接线 |  | 只 | 1 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2. 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：办公楼18、19、20层中央空调采购（含拆除、安装、调试）项目 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 10 | 030702001001 | 镀锌板风管 | 1.名称:镀锌板风管; 2.形状:矩形; 3.规格:450<长边长(mm)≤630; 4.板材厚度:0.6mm; | m2 | 28.08 |  |  |
| 10.1 | C7-112换 | 镀锌薄钢板法兰矩形风管 (δ≤1.2mm咬口) 长边长(mm) ≤1000~ 换:镀锌薄钢板 δ0.6mm |  | 10㎡ | 2.808 |  |  |
| 11 | 030702001002 | 镀锌板风管 | 1.名称:镀锌板风管; 2.形状:矩形; 3.规格:630<长边长(mm)≤1000; 4.板材厚度:0.75mm; | m2 | 330.72 |  |  |
| 11.1 | C7-112 | 镀锌薄钢板法兰矩形风管 (δ≤1.2mm咬口) 长边长(mm) ≤1000 |  | 10㎡ | 33.072 |  |  |
| 12 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级自带不燃铝箔发泡橡塑; 2.绝热厚度:29mm; | m3 | 8.97 |  |  |
| 12.1 | C12-1126 | 橡塑板、聚乙烯闭孔泡沫（PEF）板安装（风管） 风管(厚度mm) 32mm |  | m3 | 8.97 |  |  |
| 13 | 030703019001 | 帆布接口 | 1.名称:帆布接口; | m2 | 69.95 |  |  |
| 13.1 | C7-278 | 弯头导流叶片及其他 帆布软管接口 |  | ㎡ | 69.95 |  |  |
| 14 | 030703011001 | 门铰式百叶回风口（带滤网） | 1.名称:门铰式百叶回风口（带滤网）; 2.规格:810*300; | 个 | 3 |  |  |
| 14.1 | C7-326换 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤2500~ 换:铝合金单层百叶风口 810*300 |  | 个 | 3 |  |  |
| 15 | 030703011002 | 门铰式百叶回风口（带滤网） | 1.名称:门铰式百叶回风口（带滤网）; 2.规格:1010*300; | 个 | 18 |  |  |
| 15.1 | C7-327换 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤3200~ 换:铝合金单层百叶风口 1010*300 |  | 个 | 18 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2. 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：办公楼18、19、20层中央空调采购（含拆除、安装、调试）项目 标段： |  |  |  |  |  | 第5页 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 16 | 030703011003 | 门铰式百叶回风口（带滤网） | 1.名称:门铰式百叶回风口（带滤网）; 2.规格:960*300; | 个 | 14 |  |  |
| 16.1 | C7-327换 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤3200~ 换:铝合金单层百叶风口 960*300 |  | 个 | 14 |  |  |
| 17 | 030703011004 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口; 2.规格:250*250; | 个 | 15 |  |  |
| 17.1 | C7-324换 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤1280~ 换:铝合金单层百叶风口 250*250 |  | 个 | 15 |  |  |
| 18 | 030703011005 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口; 2.规格:280*280; | 个 | 12 |  |  |
| 18.1 | C7-324换 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤1280~ 换:铝合金单层百叶风口 280*280 |  | 个 | 12 |  |  |
| 19 | 030703011006 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口; 2.规格:300*300; | 个 | 3 |  |  |
| 19.1 | C7-324换 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤1280~ 换:铝合金单层百叶风口 300*300 |  | 个 | 3 |  |  |
| 20 | 030703011007 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口; 2.规格:320*320; | 个 | 3 |  |  |
| 20.1 | C7-324换 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤1280~ 换:铝合金单层百叶风口 320*320 |  | 个 | 17 |  |  |
| 21 | 030703011008 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口; 2.规格:350*350; | 个 | 1 |  |  |
| 21.1 | C7-325换 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤1800~ 换:铝合金单层百叶风口 350*350 |  | 个 | 1 |  |  |
| 22 | 030703011009 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口; 2.规格:400*400; | 个 | 2 |  |  |
| 22.1 | C7-325换 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤1800~ 换:铝合金单层百叶风口 400*400 |  | 个 | 2 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2. 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：办公楼18、19、20层中央空调采购（含拆除、安装、调试）项目 标段： |  |  |  |  |  | 第6页 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 23 | 030703011010 | 双层百叶风口 | 1.名称:双层百叶风口; 2.规格:500*500; | 个 | 1 |  |  |
| 23.1 | C7-326换 | 铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤2500~ 换:铝合金单层百叶风口 500*500 |  | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 031001005001 | 铜管（液管） | 1.材质:紫铜; 2.规格:Φ6.4; 3.焊接方法:氧-乙炔焊; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫;氮气40Kg试压;气密性试验;真空干燥; 5.保温:难燃B1橡塑材料20mm; 6.液管加注冷媒 | m | 9.9 |  |  |
| 24.1 | C7-529换 | 多联机铜管安装 外径(mm以内) 6.4~ 换:铜管 Φ6.4 |  | 10m | 0.99 |  |  |
| 24.2 | C7-563 | 多联机铜管氮气吹扫 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 0.099 |  |  |
| 24.3 | C7-565 | 多联机铜管系统气密性试验（氮气） 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 0.099 |  |  |
| 24.4 | C7-567 | 多联机铜管系统真空干燥 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 0.099 |  |  |
| 24.5 | C7-578 | 多联机铜管保温 管外径（mm以内） 13 |  | m3 | 0.01712 |  |  |
| 24.6 | C7-569 | 多联机铜管(液态管)加注冷媒 液管管外径（mm以内） 6.4 |  | 100m | 0.099 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2. 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：办公楼18、19、20层中央空调采购（含拆除、安装、调试）项目 标段： |  |  |  |  |  | 第7页 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 25 | 031001005002 | 铜管（液管） | 1.材质:紫铜; 2.规格:Φ9.5; 3.焊接方法:氧-乙炔焊; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫;氮气40Kg试压;气密性试验;真空干燥; 5.保温:难燃B1橡塑材料20mm; 6.液管加注冷媒 | m | 141.9 |  |  |
| 25.1 | C7-530换 | 多联机铜管安装 外径(mm以内) 9.5~ 换:铜管 Φ9.5 |  | 10m | 14.19 |  |  |
| 25.2 | C7-563 | 多联机铜管氮气吹扫 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 1.419 |  |  |
| 25.3 | C7-565 | 多联机铜管系统气密性试验（氮气） 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 1.419 |  |  |
| 25.4 | C7-567 | 多联机铜管系统真空干燥 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 1.419 |  |  |
| 25.5 | C7-578 | 多联机铜管保温 管外径（mm以内） 13 |  | m3 | 0.28224 |  |  |
| 25.6 | C7-570 | 多联机铜管(液态管)加注冷媒 液管管外径（mm以内） 9.5 |  | 100m | 1.419 |  |  |
| 26 | 031001005003 | 铜管（液管） | 1.材质:紫铜; 2.规格:Φ12.7; 3.焊接方法:氧-乙炔焊; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫;氮气40Kg试压;气密性试验;真空干燥; 5.保温:难燃B1橡塑材料20mm; 6.液管加注冷媒 | m | 8.8 |  |  |
| 26.1 | C7-531换 | 多联机铜管安装 外径(mm以内) 12.7~ 换:铜管 Φ12.7 |  | 10m | 0.88 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2. 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：办公楼18、19、20层中央空调采购（含拆除、安装、调试）项目 标段： |  |  |  |  |  | 第8页 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 26.2 | C7-563 | 多联机铜管氮气吹扫 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 0.088 |  |  |
| 26.3 | C7-565 | 多联机铜管系统气密性试验（氮气） 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 0.088 |  |  |
| 26.4 | C7-567 | 多联机铜管系统真空干燥 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 0.088 |  |  |
| 26.5 | C7-578 | 多联机铜管保温 管外径（mm以内） 13 |  | m3 | 0.01922 |  |  |
| 26.6 | C7-571 | 多联机铜管(液态管)加注冷媒 液管管外径（mm以内） 12.7 |  | 100m | 0.088 |  |  |
| 27 | 031001005004 | 铜管（液管） | 1.材质:紫铜; 2.规格:Φ15.9; 3.焊接方法:氧-乙炔焊; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫;氮气40Kg试压;气密性试验;真空干燥; 5.保温:难燃B1橡塑材料20mm; 6.液管加注冷媒 | m | 23.1 |  |  |
| 27.1 | C7-532换 | 多联机铜管安装 外径(mm以内) 15.9~ 换:铜管 Φ15.9 |  | 10m | 2.31 |  |  |
| 27.2 | C7-563 | 多联机铜管氮气吹扫 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 0.231 |  |  |
| 27.3 | C7-565 | 多联机铜管系统气密性试验（氮气） 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 0.231 |  |  |
| 27.4 | C7-567 | 多联机铜管系统真空干燥 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 0.231 |  |  |
| 27.5 | C7-579 | 多联机铜管保温 管外径（mm以内） 23 |  | m3 | 0.05494 |  |  |
| 27.6 | C7-572 | 多联机铜管(液态管)加注冷媒 液管管外径（mm以内） 15.9 |  | 100m | 0.231 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2. 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：办公楼18、19、20层中央空调采购（含拆除、安装、调试）项目 标段： |  |  |  |  |  | 第9页 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 28 | 031001005005 | 铜管（液管） | 1.材质:紫铜; 2.规格:Φ19.1; 3.焊接方法:氧-乙炔焊; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫;氮气40Kg试压;气密性试验;真空干燥; 5.保温:难燃B1橡塑材料20mm; 6.液管加注冷媒 | m | 68.2 |  |  |
| 28.1 | C7-533换 | 多联机铜管安装 外径(mm以内) 19.1~ 换:铜管 Φ19.1 |  | 10m | 6.82 |  |  |
| 28.2 | C7-563 | 多联机铜管氮气吹扫 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 0.682 |  |  |
| 28.3 | C7-565 | 多联机铜管系统气密性试验（氮气） 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 0.682 |  |  |
| 28.4 | C7-567 | 多联机铜管系统真空干燥 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 0.682 |  |  |
| 28.5 | C7-579 | 多联机铜管保温 管外径（mm以内） 23 |  | m3 | 0.17989 |  |  |
| 28.6 | C7-573 | 多联机铜管(液态管)加注冷媒 液管管外径（mm以内） 19.1 |  | 100m | 0.682 |  |  |
| 29 | 031001005006 | 铜管（气管） | 1.材质:紫铜; 2.规格:Φ12.7; 3.焊接方法:氧-乙炔焊; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫;氮气40Kg试压;气密性试验;真空干燥; 5.保温:难燃B1橡塑材料20mm; | m | 9.9 |  |  |
| 29.1 | C7-531换 | 多联机铜管安装 外径(mm以内) 12.7~ 换:铜管 Φ12.7 |  | 10m | 0.99 |  |  |
| 29.2 | C7-563 | 多联机铜管氮气吹扫 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 0.099 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2. 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：办公楼18、19、20层中央空调采购（含拆除、安装、调试）项目 标段： |  |  |  |  |  | 第10页 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 29.3 | C7-565 | 多联机铜管系统气密性试验（氮气） 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 0.099 |  |  |
| 29.4 | C7-567 | 多联机铜管系统真空干燥 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 0.099 |  |  |
| 29.5 | C7-578 | 多联机铜管保温 管外径（mm以内） 13 |  | m3 | 0.02162 |  |  |
| 30 | 031001005007 | 铜管（气管） | 1.材质:紫铜; 2.规格:Φ15.9; 3.焊接方法:氧-乙炔焊; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫;氮气40Kg试压;气密性试验;真空干燥; 5.保温:难燃B1橡塑材料20mm; | m | 126.5 |  |  |
| 30.1 | C7-532换 | 多联机铜管安装 外径(mm以内) 15.9~ 换:铜管 Φ15.9 |  | 10m | 12.65 |  |  |
| 30.2 | C7-563 | 多联机铜管氮气吹扫 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 1.265 |  |  |
| 30.3 | C7-565 | 多联机铜管系统气密性试验（氮气） 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 1.265 |  |  |
| 30.4 | C7-567 | 多联机铜管系统真空干燥 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 1.265 |  |  |
| 30.5 | C7-579 | 多联机铜管保温 管外径（mm以内） 23 |  | m3 | 0.30085 |  |  |
| 31 | 031001005008 | 铜管（气管） | 1.材质:紫铜; 2.规格:Φ19.1; 3.焊接方法:氧-乙炔焊; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫;氮气40Kg试压;气密性试验;真空干燥; 5.保温:难燃B1橡塑材料20mm; | m | 13.2 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2. 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：办公楼18、19、20层中央空调采购（含拆除、安装、调试）项目 标段： |  |  |  |  |  | 第11页 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 31.1 | C7-533换 | 多联机铜管安装 外径(mm以内) 19.1~ 换:铜管 Φ19.1 |  | 10m | 1.32 |  |  |
| 31.2 | C7-563 | 多联机铜管氮气吹扫 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 0.132 |  |  |
| 31.3 | C7-565 | 多联机铜管系统气密性试验（氮气） 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 0.132 |  |  |
| 31.4 | C7-567 | 多联机铜管系统真空干燥 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 0.132 |  |  |
| 31.5 | C7-579 | 多联机铜管保温 管外径（mm以内） 23 |  | m3 | 0.03482 |  |  |
| 32 | 031001005009 | 铜管（气管） | 1.材质:紫铜; 2.规格:Φ22.2; 3.焊接方法:氧-乙炔焊; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫;氮气40Kg试压;气密性试验;真空干燥; 5.保温:难燃B1橡塑材料25mm; | m | 2.2 |  |  |
| 32.1 | C7-534换 | 多联机铜管安装 外径(mm以内) 22.2~ 换:铜管 Φ22.2~ 换:铜直接 Φ22.2 |  | 10m | 0.22 |  |  |
| 32.2 | C7-563 | 多联机铜管氮气吹扫 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 0.022 |  |  |
| 32.3 | C7-565 | 多联机铜管系统气密性试验（氮气） 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 0.022 |  |  |
| 32.4 | C7-567 | 多联机铜管系统真空干燥 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 0.022 |  |  |
| 32.5 | C7-579 | 多联机铜管保温 管外径（mm以内） 23 |  | m3 | 0.00853 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2. 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：办公楼18、19、20层中央空调采购（含拆除、安装、调试）项目 标段： |  |  |  |  |  | 第12页 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 33 | 031001005010 | 铜管（气管） | 1.材质:紫铜; 2.规格:Φ28.6; 3.焊接方法:氧-乙炔焊; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫;氮气40Kg试压;气密性试验;真空干燥; 5.保温:难燃B1橡塑材料25mm; | m | 31.9 |  |  |
| 33.1 | C7-536换 | 多联机铜管安装 外径(mm以内) 28.6~ 换:铜管 Φ28.6~ 换:铜直接 Φ28.6 |  | 10m | 3.19 |  |  |
| 33.2 | C7-563 | 多联机铜管氮气吹扫 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 0.319 |  |  |
| 33.3 | C7-565 | 多联机铜管系统气密性试验（氮气） 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 0.319 |  |  |
| 33.4 | C7-567 | 多联机铜管系统真空干燥 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 0.319 |  |  |
| 33.5 | C7-580 | 多联机铜管保温 管外径（mm以内） 32 |  | m3 | 0.13923 |  |  |
| 34 | 031001005011 | 铜管（气管） | 1.材质:紫铜; 2.规格:Φ31.8; 3.焊接方法:氧-乙炔焊; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:氮气吹扫;氮气40Kg试压;气密性试验;真空干燥; 5.保温:难燃B1橡塑材料25mm; | m | 68.2 |  |  |
| 34.1 | C7-537换 | 多联机铜管安装 外径(mm以内) 31.8~ 换:铜管 Φ31.8~ 换:铜直接 Φ31.8 |  | 10m | 6.82 |  |  |
| 34.2 | C7-563 | 多联机铜管氮气吹扫 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 0.682 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2. 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：办公楼18、19、20层中央空调采购（含拆除、安装、调试）项目 标段： |  |  |  |  |  | 第13页 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 34.3 | C7-565 | 多联机铜管系统气密性试验（氮气） 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 0.682 |  |  |
| 34.4 | C7-567 | 多联机铜管系统真空干燥 管外径（mm以内） 50 |  | 100m | 0.682 |  |  |
| 34.5 | C7-580 | 多联机铜管保温 管外径（mm以内） 32 |  | m3 | 0.31979 |  |  |
| 35 | 030805005001 | 分歧管 | 1.材质:紫铜; 2.规格:D9.5; 3.焊接方法:氧-乙炔焊; | 个 | 11 |  |  |
| 35.1 | C7-546换 | 多联机铜分歧管安装 冷媒分歧管 大头外径(mm以内) 20~ 换:多联机铜分歧管 D9.5 |  | 10个 | 1.1 |  |  |
| 36 | 030805005002 | 分歧管 | 1.材质:紫铜; 2.规格:D12.7; 3.焊接方法:氧-乙炔焊; | 个 | 5 |  |  |
| 36.1 | C7-546换 | 多联机铜分歧管安装 冷媒分歧管 大头外径(mm以内) 20~ 换:多联机铜分歧管 D12.7 |  | 10个 | 0.5 |  |  |
| 37 | 030805005003 | 分歧管 | 1.材质:紫铜; 2.规格:D15.9; 3.焊接方法:氧-乙炔焊; | 个 | 14 |  |  |
| 37.1 | C7-546换 | 多联机铜分歧管安装 冷媒分歧管 大头外径(mm以内) 20~ 换:多联机铜分歧管 D15.9 |  | 10个 | 1.4 |  |  |
| 38 | 030805005004 | 分歧管 | 1.材质:紫铜; 2.规格:D19.1; 3.焊接方法:氧-乙炔焊; | 个 | 11 |  |  |
| 38.1 | C7-546换 | 多联机铜分歧管安装 冷媒分歧管 大头外径(mm以内) 20~ 换:多联机铜分歧管 D19.1 |  | 10个 | 1.1 |  |  |
| 39 | 030805005005 | 分歧管 | 1.材质:紫铜; 2.规格:D22.2; 3.焊接方法:氧-乙炔焊; | 个 | 2 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2. 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：办公楼18、19、20层中央空调采购（含拆除、安装、调试）项目 标段： |  |  |  |  |  | 第14页 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 39.1 | C7-547换 | 多联机铜分歧管安装 冷媒分歧管 大头外径(mm以内) 30~ 换:多联机铜分歧管 D22.2 |  | 10个 | 0.2 |  |  |
| 40 | 030805005006 | 分歧管 | 1.材质:紫铜; 2.规格:D28.6; 3.焊接方法:氧-乙炔焊; | 个 | 15 |  |  |
| 40.1 | C7-547换 | 多联机铜分歧管安装 冷媒分歧管 大头外径(mm以内) 30~ 换:多联机铜分歧管 D28.6 |  | 10个 | 1.5 |  |  |
| 41 | 030805005007 | 分歧管 | 1.材质:紫铜; 2.规格:D31.8; 3.焊接方法:氧-乙炔焊; | 个 | 6 |  |  |
| 41.1 | C7-548换 | 多联机铜分歧管安装 冷媒分歧管 大头外径(mm以内) 40~ 换:多联机铜分歧管 D31.8 |  | 10个 | 0.6 |  |  |
| 42 | 031001008001 | 冷凝水管 | 1.安装部位:室内; 2.介质:水; 3.连接形式:胶粘连接; 4.材质:PVC; 5.规格:Φ25; 6.保温:难燃B1橡塑材料20mm; | m | 132 |  |  |
| 42.1 | C10-526换 | 室内管道安装 空调凝结水塑料管(胶粘连接) 公称外径(mm) 25~ 换:塑料管 Φ25~ 换:凝结水塑料管胶粘管件 Φ25 |  | 10m | 13.2 |  |  |
| 42.2 | C12-1082 | 橡塑管壳及板、聚乙烯闭孔泡沫（PEF）管壳及板安装(管道) 橡塑保温管、PEF保温管安装保温 管道DN50mm(厚度) 20mm |  | m3 | 0.40812 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2. 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：办公楼18、19、20层中央空调采购（含拆除、安装、调试）项目 标段： |  |  |  |  |  | 第15页 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 43 | 031001008002 | 冷凝水管 | 1.安装部位:室内; 2.介质:水; 3.连接形式:胶粘连接; 4.材质:PVC; 5.规格:Φ32; 6.保温:难燃B1橡塑材料20mm; | m | 136.5 |  |  |
| 43.1 | C10-527换 | 室内管道安装 空调凝结水塑料管 (胶粘连接) 公称外径(mm) 32~ 换:塑料管 Φ32~ 换:凝结水塑料管胶粘管件 Φ32 |  | 10m | 13.65 |  |  |
| 43.2 | C12-1082 | 橡塑管壳及板、聚乙烯闭孔泡沫（PEF）管壳及板安装(管道) 橡塑保温管、PEF保温管安装保温 管道DN50mm(厚度) 20mm |  | m3 | 0.47516 |  |  |
| 44 | 031301005001 | 管道吊架 | 1.名称:管道吊架; 2.材质:通丝杆; 3.规格:Φ8; | 套 | 251.9 |  |  |
| 44.1 | C10-873换 | 通丝杆吊架制作安装 丝杆吊架（直径×杆长）（mm） Φ8×500—1000~ 换:通丝杆 Φ8 |  | 10套 | 25.19 |  |  |
| 45 | 030405004001 | 空调液晶线控器（含安装） | 1.名称:空调液晶线控器; | 个 | 35 |  |  |
| 45.1 | C4-1982换 | 风机盘管调速开关~ 换:空调液晶线控器 |  | 10套 | 3.5 |  |  |
| 46 | 030405001001 | 室外机空气开关 | 1.名称:室外机空气开关 2.规格：80A | 个 | 3 |  |  |
| 46.1 | C4-53换 | 户内隔离开关、负荷开关安装 电流（A以下） 600 |  | 组 | 3 |  |  |
| 47 | 030405001002 | 室内机空气开关 | 1.名称:低压电气开关 2.规格：32A | 个 | 3 |  |  |
| 47.1 | C4-53换 | 户内隔离开关、负荷开关安装 电流（A以下） 600 |  | 组 | 3 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2. 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：办公楼18、19、20层中央空调采购（含拆除、安装、调试）项目 标段： |  |  |  |  |  | 第16页 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 48 | 030412004001 | 信号线 | 1.名称:信号线; 2.配线形式:暗配; 3.规格:RVVP-3*0.75mm2; 4.材质:铜芯多股屏蔽软线; | m | 553.3 |  |  |
| 48.1 | C4-1458换 | 管内穿线 多芯软导线 四芯以内 导线截面（mm2以内） 0.75~ 换:信号线 RVVP-3*0.75mm2 |  | 100m单线 | 5.533 |  |  |
| 49 | 030412004002 | 室内机电源线 | 1.名称:室内机电源线; 2.规格:BV-3×4-PVC20; | m | 1280 |  |  |
| 49.1 | C4-1470 | 瓷夹板配线 木结构 二线 导线截面（mm2以内） 6 |  | 100m线路 | 12.8 |  |  |
| 50 | 030412004003 | 室外机电源线 | 1.名称:室外机电源线; 2.规格:YJV-1kV-5×16-PVC40; | m | 100 |  |  |
| 50.1 | C4-756 | 铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下） 35 |  | 100m | 1 |  |  |
| 51 | 030412001001 | PVC线管 | 1.名称:线管; 2.材质:PVC; 3.规格:Ф20; | m | 553.3 |  |  |
| 51.1 | C4-1356换 | 半硬质塑料管暗敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径（mm以内） 20~ 换:PVC线管 Ф20~ 换:套接管 Ф20 |  | 100m | 5.533 |  |  |
| 52 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:套管; 2.材质:PVC; 3.规格:dn63; | 个 | 32 |  |  |
| 52.1 | C10-767 | 塑料套管制作安装 介质管道公称外径(mm以内) 32 |  | 个 | 32 |  |  |
| 53 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:套管; 2.材质:PVC; 3.规格:dn110; | 个 | 21 |  |  |
| 53.1 | C10-769 | 塑料套管制作安装 介质管道公称外径(mm以内) 75 |  | 个 | 21 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2. 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：办公楼18、19、20层中央空调采购（含拆除、安装、调试）项目 标段： |  |  |  |  |  | 第17页 共17页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 54 | 031301003003 | 套管 | 1.名称:套管; 2.材质:PVC; 3.规格:dn160; | 个 | 10 |  |  |
| 54.1 | C10-770 | 塑料套管制作安装 介质管道公称外径(mm以内) 110 |  | 个 | 10 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表3. |  |  |  |  |  |  |  |

| 表3. 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：办公楼18、19、20层中央空调采购（含拆除、安装、调试）项目 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
| 1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 |  |  |
| 2 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |
| 3 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |
| 4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |
| 5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  |
| 6 | 031401001001 | 脚手架 |  |  |  |
| 7 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  |  |  |
| 8 | 031401022001 | 采暖工程系统调整 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 表4. 专业工程价格明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：办公楼18、19、20层中央空调采购（含拆除、安装、调试）项目 标段： |  |  |  |
| 序号 | 专业工程名称 | 金额（元） | 备注 |
|  |  | 含税价格 |  |
|  |  | C1 |  |
| 1 | 吊顶施工 |  |  |
| 2 | 吊车费 |  |  |
| 3 | 拆除费 |  |  |
| 4 | 打孔费 |  |  |
| 5 | 拆除原中央空调内机及管道系统 |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  | — |
| 合 计 |  |  | — |

| 表5. 增值税计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：办公楼18、19、20层中央空调采购（含拆除、安装、调试）项目 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元） |
| 1 | 增值税 |  |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

附件9

9.1技术、商务偏离表

| 序号 | 货物名称 | 比选文件参数要求 | 参选文件的应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全直流变频室外机 | 1.名称:全直流变频室外机; 2.型号:SWJ-735; 3.规格:名义制冷量:≥73.5kW，名义制热量:≥81.5kW,额定制冷输入功率:≤19.59，额定制热输入功率:≤19.18kW,最大运转功率：≥28kW,IPLV:≥8.5，APF(W.h/W.h):4.8，风扇风量（m3/h）：≥21500，噪音值[dB(A)]：40-62，最小线路电流[MCA(A)]：51，最大熔丝电流[MFA(A)]：63 |  |  |  |
| 2 | 全直流变频室外机 | 1.名称:全直流变频室外机; 2.型号:SWJ-785; 3.规格:名义制冷量:≥78.5kW，名义制热量:≥87.5kW,额定制冷输入功率:≤20.55，额定制热输入功率:≤20.79kW,最大运转功率：≥29.5kW,IPLV:≥8.5，APF(W.h/W.h):4.8，风扇风量（m3/h）：≥29000，噪音值[dB(A)]：40-63，最小线路电流[MCA(A)]：51，最大熔丝电流[MFA(A)]：63 |  |  |  |
| 3 | 全直流变频室外机 | 1.名称:全直流变频室外机; 2.型号:SWJ-850; 3.规格:名义制冷量:≥85kW，名义制热量:≥95kW,额定制冷输入功率:≤22.76，额定制热输入功率:≤22.89kW,最大运转功率：≥31.8kW,IPLV:≥8.4，APF(W.h/W.h):4.75，风扇风量（m3/h）：≥28000，噪音值[dB(A)]：40-64，最小线路电流[MCA(A)]：56.8，最大熔丝电流[MFA(A)]：80 |  |  |  |
| 4 | 风管式室内机 | 1.名称:风管式室内机; 2.型号:SNJ-56; 3.规格:QL≥5.6kW,QR≥6.3kW,静压≥30Pa,N≤100W; |  |  |  |
| 5 | 风管式室内机 | 1.名称:风管式室内机; 2.型号:SNJ-63; 3.规格:QL≥6.3kW,QR≥7.1kW,静压≥50Pa,N≤103W; |  |  |  |
| 6 | 风管式室内机 | 1.名称:风管式室内机; 2.型号:SNJ-71; 3.规格:QL≥7.1kW,QR≥8.0kW,静压≥50Pa,N≤103W; |  |  |  |
| 7 | 风管式室内机 | 1.名称:风管式室内机; 2.型号:SNJ-80; 3.规格:QL≥8.0kW,QR≥9.0kW,静压≥95Pa,N≤106W; |  |  |  |
| 8 | 风管式室内机 | 1.名称:风管式室内机; 2.型号:SNJ-90; 3.规格:QL≥9.0kW,QR≥10.0kW,静压≥95Pa,N≤108W; |  |  |  |
| 9 | 风管式室内机 | 1.名称:风管式室内机; 2.型号:SNJ-112; 3.规格:QL≥11.2kW,QR≥12.5kW,静压≥95Pa,N≤115W; |  |  |  |
| 10 | 技术要求 | 1.2.1 空调室外机应具有先进的待机功耗控制，最低至1W待机。 1.2.2 多联机组具备冷媒三级过冷控制技术，确保系统冷媒最大过冷度≥36℃。 1.2.3 多联机组制冷运行环境温度范围：-15~55℃，制热运行环境温度范围：-30~30℃ 1.2.4 压缩机类型：空调系统压缩机需采用全变频喷气增焓压缩机，压缩机与主机为同一品牌。 1.2.5 多联式室外机压缩机最高运行频率应≥470Hz 1.2.6 室内、外机冷媒调节控制器为电子膨胀阀，冷媒调节级数高达3000级及以上，精确调节冷媒循环量，以满足空调室外机在部分负荷状态下系统高效、经济的运行。 1.2.7 “室外机”采用网络通讯技术，长距离通讯≥2000米 1.2.8 “室外机”可实现运行室内温度精准预测，算法预测的回风温度与实测回风温度的偏差≤1℃ 1.2.9 室外机”具有通信抗干扰能力，断电条件下控阀能力、通信线任意拓扑能力 1.2.10 “室外机”室外电控盒正常工作状态下防护等级为 IP55 1.2.11.“室外机”内置CPA计量认证有功B级电表，真实电量分秒掌控。 |  |  |  |
| 11 | 其他要求 | 1.为了运行经济性，室内机不得采用电辅热。 ★2.参选人所投全部空调品牌须为同一品牌，并提供空调制造商针对本项目出具的《售后服务承诺函》（格式自拟）原件（加盖空调制造商公章），否则投标无效。 ★3.所投产品制造商或其集团公司获得由国家市场监督管理总局颁发的“中国质量奖” ★4.所投多联机产品制造商获评节能环保奖特等奖 ★5.室外机”有第三方检测机构出具的中国电器防腐蚀等级认证证书，产品防腐蚀等级达到C5-H级 说明：★为必要条件，参选文件不满足则投标无效。 |  |  |  |
| 10 | 其他技术、商务要求 | （按比选文件《第三章 项目技术、商务要求》中相关内容填写） |  |  |  |

注：1.本技术、商务偏离表，不允许偏离，本表偏离将导致其符合性

审查不通过，其报价无效。

2.上述空调内外机参数、技术要求，须提供制造商官方渠道可查的产品技术资料或公开样册加以佐证，否则，视为偏离，将导致其报价无效。

9.2 空调内外机参数、技术要求佐证资料

9.3 所投产品制造商或其集团公司获得由国家市场监督管理总局颁发的“中国质量奖”

9.4 所投多联机产品制造商获评节能环保奖特等奖

9.5室外机有第三方检测机构出具的中国电器防腐蚀等级认证证书